Projekt budowlany

budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Mysłaków ulica Łowicka

gmina Nieborów

BRANŻA  SANITARNA: SANITARNA

ADRES: działki nr ewid.  280; 266 – Mysłaków ulica Łowicka gmina Nieborów

INWESTOR:  		GMINA NIEBORÓW

ALEJA LEGIONÓW POLSKICH 26

99-416 NIEBORÓW

PROJEKTOWAŁ:             KRZYSZTOF CICHY

obręb 0015 Mysłaków

jednostka ewidencyjna 100509_2 Gmina Nieborów

powiat łowicki

województwo łódzkie

Kat ob. XXVI

Maj 2019

Maj 2019

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.), oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt p.n:

Nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI MYSŁAKÓW ULICA ŁOWICKA GMINA NIEBORÓW

Inwestor:

GMINA NIEBORÓW

ALEJA LEGIONÓW POLSKICH 26

99- 416 NIEBORÓW

Adres budowy:

działki nr ewid.  280; 266

Mysłaków 	ulica Łowicka gmina Nieborów

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

WYKAZ ZAWAROŚCI OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA										str.

I. Projekt zagospodarowania terenu							4

1. Podstawa opracowania

2. Dane ogólne

3. Przedmiot inwestycji i zakres zagospodarowania					5

4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Przedmiot opracowania

4.2. Lokalizacja										6

4.3. Istniejąca gospodarka wodno-ściekowa oraz warunki gruntowo - wodne

4.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu pod projektowane przedsięwzięcie

4.5. Ochrona konserwatorska

4.6. Dane o wpływie eksploatacji górniczej

4.7. Inwestycja i jej wpływ na środowisko oraz stan zdrowia użytkowników

4.8. Warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych					7

4.9. Inne dane

II. Projekt techniczny									8

1. Opis projektowanych rozwiązań

1.1. Sieć wodociągowa

1.2. Uzbrojenie sieci									9

2. Roboty ziemne

3. Roboty montażowe									10

4. Próba szczelności, dezynfekcja i płukanie

5. Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami

6. Odbiory robót										11

III. Informacja do planu BIOZ

CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania terenu						rys. 1

2. Profil sieci wodociągowej	 						rys. 2

3. Schemat węzłów wodociągowych						rys. 3

4. Schemat montażu hydrantu							rys. 4

5. Ułożenie rur w wykopie								rys. 5

I PROJEKT ZGOSPODAROWANIA TERENU

dla budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Mysłaków ulica Łowicka gmina Nieborów

1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania dokumentacji stanowią:

- umowa z inwestorem

- mapa do celów projektowych w skali 1:500

- ustalenia z inwestorem

- warunki techniczne z Gminy Nieborów

- wizja w terenie

- obowiązujące przepisy i normy w tym:

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. 2017.1556 ze zm.)

- Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowy odprowadzaniu     ścieków (t.j: Dz.U. 2018.1152 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I gospodarki morskiej z dn.25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018, poz.1935 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2018 poz.1202 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 12.04.2002 (t.j.:Dz. U. 2015 poz.1422 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych(t.j.: Dz. U. 2016 poz.1570)

2. Dane ogólne

Inwestor: Gmina Nieborów

Aleja Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

Adres inwestycji: działki nr ewid. 280; 266 – Mysłaków ulica Łowicka

gmina Nieborów obręb 0015

jednostka ewidencyjna 100509_2 Gmina Nieborów

powiat łowicki

województwo łódzkie

3. Przedmiot inwestycji i zakres zagospodarowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Mysłaków ulica Łowicka na terenie gminy Nieborów. Swym zasięgiem obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej od działki nr ewid. 960 do działki nr ewid.266 w miejscowości Mysłaków.

Projektowana sieć wodociągowa ma długość: PVC- U Ø 110x6,2mm PN10 L= 410 mb

Projekt techniczny został opracowany na aktualizowanych podkładach mapowych.

W zakresie projektu ujęto rozwiązania techniczne z dziedziny projektowania zewnętrznych sieci wodociągowych budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Mysłaków będzie miała miejsce po działkach stanowiących własność prywatną.

Projektowane roboty budowlane będą polegać:

- geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci wodociągowej rozdzielczej;

- wykonaniu wykopów;

- odwodnieniu wykopów;

- ułożeniu przewodów wodociągowych w  wykopach;

- wykonaniu węzła hydrantowego;

-zasypywaniu wykopów oraz zagęszczeniu gruntu;

- przywrócenia terenu do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie nawierzchni.

4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Mysłaków ulica Łowicka na terenie gminy Nieborów. Planowana inwestycja stanowi uzupełnienie i rozbudowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Mysłaków na terenie gminy Nieborów. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego nie przewiduje się zmiany istniejącej funkcji terenu. Budowa sieci wodociągowej jako inwestycja liniowa nie powoduje konieczności zmiany ukształtowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu. Nie jest wymagana zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. Przy ustalaniu trasy sieci wodociągowej wzięto pod uwagę istniejące i planowane zagospodarowanie terenu. Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć na działce o nr ewid. 280 (droga gmina) w miejscowości Mysłaków do istniejącej sieci wodociągowej w punkcie W1 poprzez trójnik 100/100 z zasuwą odcinającą Dn 100, a zakończyć w punkcie W2 hydrantem ppoż (Hp2) umożliwiającym płukanie nowopowstałego odcinka.

4.2. Lokalizacja

Sieć wodociągową rozdzielczą projektuje się na działkach o nr ewid. 280; 266 w miejscowości Mysłaków w obrębie 0015 Mysłaków w jednostce ewidencyjnej 100509_2 Gmina Nieborów - powiat łowicki, województwo łódzkie. Działki, na których planowana jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej stanowią własność prywatną oraz drogę gminną. W ciągu projektowanej sieci wodociągowej występują kolizje z inną infrastrukturą techniczną: sieć wodociągowa. Na terenie objętym projektem występuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Administratorem istniejącej sieci wodociągowej jest Gmina Nieborów.

4.3. Istniejąca gospodarka wodno-ściekowa oraz warunki gruntowo - wodne

Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm usytuowanej wzdłuż drogi gminnej w działce stanowiącej drogę gminną działka nr ewid. 280  w miejscowości Mysłaków

Ciśnienie robocze SUW Pmax= 0,4MPa; Pmin=0,25MPa.

Warunki gruntowo wodne – w/g opinii geotechnicznej.

4.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu pod projektowane przedsięwzięcie

Wykonanie projektowanej sieci wodociągowej nie wymaga czasowego zajęcia drogi gdyż prace przebiegać będą spoza pasa drogowego. Maksymalne zgłębienie wykopów do 1,6m. Przykrycie przewodu zasadniczego generalnie przyjęto 1,5m. Urobek z wykopów w miejscach wymiany gruntu na całości na wywóz stały. Długość sieci 410mb. Zakres oddziaływania 820m2.

4.5. Ochrona konserwatorska

Obszar inwestycji nie jest położony w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych. Prace ziemne nie podlegają nadzorowi konserwatorskiemu.

4.6. Dane o wpływie eksploatacji górniczej

Działki nie znajdują się w granicach terenów górniczych. Nie ma wpływu na teren eksploatacji górniczej.

4.7. Dane o zagrożeniu dla środowiska oraz higieny zdrowia użytkowników

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszczeń, nie stanowi źródła emisji hałasu. Terenu nie podlegają ochronie przed hałasem w myśl przepisów szczegółowych. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla wód podziemnych. Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska. Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu. Przedmiotowa inwestycja zgodnie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco ani potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Mając na uwadze powyższe nie wymaga ona opracowania oceny i raportu oddziaływania na środowisko.

4.8. Warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych

Nie dotyczy

4.9. Inne dane

Budowa odcinka W1-W2 sieci wodociągowej nie powoduje wycinki drzew podlegających ochronie. Roboty ziemne i montażowe należy wykonywać nie naruszając interesów osób trzecich.

II PROJEKT TECHNICZNY

dla budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Mysłków ulica Łowicka gminy Nieborów

1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Celem opracowania jest zaprojektowanie rozwiązań technicznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami, mających na celu wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Mysłąków ulica Łowicka na terenie gminy Nieborów.

1.1. Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa o łącznej długości 410 mb zaprojektowana została z rur PVC 110mm PN10 łączonych na uszczelki gumowe. Nad wodociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową koloru niebieskiego szerokości min. 20mm. Końcówki odpowiednio wprowadzić do uzbrojenia sieci. Rury należy przewozić i składować zgodnie z zaleceniami producenta rur. Na załamaniach sieci należy stosować bloki oporowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Materiały użyte do montażu sieci wodociągowej (rury, kształtki, armatura) powinny posiadać atest higieniczny dopuszczający ich do używania przy przesyłaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez COB-RTI „Instal” Warszawa oraz „ocenę higieniczną” wydaną przez Państwowy Zakład Higieny – Warszawa.  Na załamaniach i rozgałęzieniach sieci należy wykonać bloki oporowe.

Długość projektowanych przewodów wodociągowych:

PVC- U Ø 110x6,2mm PN10 L= 410 mb

Wodociąg ułożyć na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm, pełna wymian gruntu. Przewód obsypać piaskiem do wysokości 0,3m nad rurą ze starannym zagęszczeniem. Sieć wodociągową wykonać należy na sucho w wykopach odwodnionych. Nad przewodem sieci wodociągowej 0,5m od wodociągu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą  z wkładką metaliczną. Roboty ziemne planuje się wykonać w większości jako wąskoprzestrzenne na wywóz z pełnym szalowaniem ścian wykopów. Wykopy mechaniczne w 95%, reszta to wykopy ręczne przy zbliżeniu do sieci energetycznej oraz telekomunikacyjnej już istniejącej Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać zgodnie z projektem zachowując min. odległości:  od słupów energetycznych - 1,0m, od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m (w pionie 0,7-0,9m). Dopuszcza się usytuowanie przewodu w odległości mniejszej od podanych pod warunkiem robót metodą przewiertów lub przecisków w rurze ochronnej.

1.2. Uzbrojenie sieci

Projektowana sieć wodociągowa uzbrojona będzie w hydranty ppoż oraz zasuwy odcinające węzłowe żeliwne z miękkim uszczelnieniem. Zasuwy powinny posiadać obudowy z PCV i skrzynki żeliwne zabezpieczone przez obetonowanie i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obudowy do zasuw wykonać zgodnie z normą PN-85/M-74081.

2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy prowadzić zgodnie z normą branżową PN B 10736 : 1999'' Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych '' Przykrycie sieci wodociągowej / naziom / dla rur PE ze względów wytrzymałościowych nie może być mniejsze niż 1,2 m /jeżeli rurociąg narażony jest na ruch uliczny/. Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie przewodu wynosi głębokość przemarzania + 0,2 m. Przy mniejszych głębokościach przewód należy starannie ocieplić. Zagęszczanie materiału zasypki w polu i terenie zielonym nie jest wymagane. Nad wodociągiem około 30cm nad wierzchem rurociągu należy umiejscowić taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładka metalową..

Obsypywanie przewodów należy wykonać po przeprowadzonej próbie na szczelność  (PN -92 / B-10735. Przewody wodociągowe. Wymagania i badania przy odbiorze -rury kanałowe i PN-81/B -10725 -przewody ciśnieniowe ).

Ułożenie rurociągów, obsypkę przewodów, zagęszczenie gruntu wokół i nad przewodami wodociągowymi wykonać zgodnie z "Instrukcją montażową - układanie w gruncie rurociągów z  produkowanych przez producenta rur".

Prace przewiertowe mogą wykonywać jedynie wyspecjalizowane firmy z odpowiedni przeszkoloną załogą. Roboty należy wykonywać od miejsca włączenia, należy dokładnie zlokalizować istniejący wodociąg i określić jego średnicę i materiał z jakiego jest wykonany.

Należy montować bloki oporowe przy łukach itp.  Wymiary bloków podano w normie BN-81/9192-05. Prace należy prowadzić pod stałą kontrolą pracownika z uprawnieniami do prowadzenia robót budowlanych. Stanowisko pracy w obrębie komór montażowej i kontrolnej należy odpowiednio wyposażyć w bariery ochronne, drabiny itp.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy na terenie budowy powinni być wyposażeni w hełmy, kamizelki ostrzegawcze koloru pomarańczowego i inne przysługujące im środki ochrony osobistej. Zabrania się pracownikom wchodzenia na jezdnię w miejscu robót.

Należy przestrzegać warunków technicznych wydanych przez Gminę Nieborów oraz protokołu z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu

3. ROBOTY MONTAŻOWE

Przy układaniu i montażu rur przewodowych oraz osłonowych należy stosować się do zaleceń producenta i przestrzegać wszelkich reguł czystości, bezpieczeństwa. Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów ciśnieniowych z PVC „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych opracowaniami przez COBRI INSTAL oraz obowiązującymi normami i wytycznymi prawa budowlanego. Do montażu stosować rury posiadające atest producenta.

4. PRÓBA SZCZELNOŚCI DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE

Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego przeprowadzić należy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca się stosować normę europejską EN805: 1996, która dotyczy przeprowadzenia prób szczelności rurociągów PVC i PE. Polska norma nie uwzględnia zjawiska pełzania rur PCV i PE.

Na projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1MPa. Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy przepłukać siec czystą wodą a następnie poddać ją dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza się rezygnacji z dezynfekcji przewodów, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykażą, że woda spełnia wymogi wody do picia, zgodnie z wymaganiami jakie obowiązują u dostawcy wody w  tym przypadku Gminę Nieborów, zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2018.1152. j.t.).

5. SKRZYŻOWANIE PRZEWODÓW Z PRZESZKODAMI

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy próbne w celu dokładnego ich zlokalizowania. Istniejące przewody należy zabezpieczy przed załamaniem poprzez podwieszenie lub ujęcie rurami połówkowymi z podparciem na ścianach wykopu. W przypadku skrzyżowania z rurociągami drenarskimi (zbieracze, sączki) należy w miejscu kolizji je zdemontować, a następnie, po ułożeniu wodociągu – odbudować. W przypadku skrzyżowania z rurociągami drenarskimi z tworzyw sztucznych, należy rurociąg odkopać, a następnie zabezpieczyć przez podwieszenie na belce drewnianej opartej na krawędziach wykopu.

6. ODBIORY ROBÓT

Odbiory techniczne robót składaj się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i z odbioru końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów częściowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacji geodezyjne jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru końcowego na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonanie .

UWAGA!

- Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie materiałów (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych o takich samych parametrach techniczno - funkcjonalnych, które zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach określających zakres dokumentacji projektowej.

- Całość  robót wykonać zgodnie z projektem, Instrukcji  wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – zeszyt 3 oraz przepisami w zakresie BHP.

III  INFORMACJA DO PLANU BIOZ

I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Projektuje się budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w działce nr ewid. 280; 266  w miejscowości Mysłaków gmina Nieborów.

Kolejność realizacji przedsięwzięcia

- wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociągowej

- roboty ziemne prowadzone  mechanicznie, urobek na odkład;

- montaż przewodów wodociągowych;

- montaż armatury wodociągowej;

- inwentaryzacja geodezyjna;

- odbiór techniczny;

- zasyp kanałów;

- wywóz nadmiaru gruntu;

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W pasie prowadzonych robót występuje uzbrojenie podziemne kolidujące z budowaną rozdzielczą siecią wodociągową: sieć wodociągowa.

III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy zagospodarowania terenu:

- wykopy na głębokości większej niż 1,5m;

- montaż rur wodociągowych;

- montaż armatury wodociągowej

- montaż węzłów hydrantowych

IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia:

Roboty ziemne i montażowe:

- przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robót;

- przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do wykopu;

- potrącenie pojazdem mechanicznym.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie bhp na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być określone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników (generalnego wykonawcy i podwykonawców z wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisów).

Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostać przeszkolony na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje kierownik robót. Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne dla bezpiecznego wykonywania robót. Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy.

VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

-  wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego;

-  ustawienie tablic ostrzegawczych;

-  prawidłowe składowanie materiałów budowlanych;

-  wyposażenie placu budowy w sprzęt ppoż;

-  dbałość o bezpieczny stan dróg technologicznych.

Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia robót branży budowlanej muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami.